EMS 控制器软件功能基本要求：

- 可对接我司已合作的储能系统设备供应商（市面主流系统集成商），能快速将储能系统设备接入到我司综合能源管理平台。

- 对接储能系统设备时，需要采集储能系统中的所有设备（BMS，PCS，消防，空调，液冷机，各种开关量工作状态，各种干接点工作状态，动环等设备）的全量数量，包含监控和控制数据。南向设备对接协议需要至少支持Modbus TCP，Modbus RTU，IEC104,能支持IEC61850优选。

- 具备储能系统的本地和远程能量调度管理以及联动保护功能。

- 能遵循我司云平台对接协议规范者可优先考虑，具体请参照附件综合能源管理系统北向对接协议规范文件。

EMS控制器硬件基本要求：

| 硬件模块 | 硬件技术指标 |
| --- | --- |
| CPU | 国产工业级ARM CPU |
|  | 操作系统Linux流行版本或国产Linux流行操作系统 |
| RAM | 至少1GB DDR3 |
| 存储 | 至少 板载4GB EMMC |
|  | 至少SSD 128 GB |
| 485串口 | 不少于RS485，6路，至少4路隔离保护 |
| CAN | 不少于2路CAN2.0B接口 |
| LAN | 不少于2路100M，RJ45 网口 |
| WAN | 不少于2路1000M，RJ45 网口 |
| 开入开出 | 不少于，8路DI，6路DO，支持扩展 |
| 4G网络 | 不少于，1路SIM卡4G网络 |
| Wi-Fi | 建议至少支持2.4G WIFI |
| USB | 至少1路，用于数据传输，接显示屏等； |
| TYPE-C | 至少1路，程序调试； |
| 硬件看门狗 | 标配 |
| 供电 | DC 12V-48V ，支持掉电检测 |
| 功耗 | <50W |
| 工作温度 | 不低于-30℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 5~95%RH |
| 工作海拔高度范围 | 至少 3000米 |
| 存储温度 | 推荐-40℃~+85℃ |
| 电磁兼容等级 | 至少三级 |
| 尺寸（长×宽×高） | 参考25.7 x 18.5 x 5.3cm，必须方便柜内安装 |
| 散热方式 | 不要求，推荐无风扇散热 |
| 监视屏幕 | 不要求，推荐自带，或提供HDMI接口； |
| 摄像头接入 | 支持 |
| 安装方式 | 不限，推荐导轨式安装、壁挂安装 |
| 认证 | 至少具有国内国家级别认证机构检测报告，推荐CE |
| 可靠性 | 平均无故障时间不小于 8000 小时 |