	三相混合逆变器

	交流输入（电网侧）

	额定电网电压
	3L/N/PE，220V/380V，230V/400V

	交流输出（电网侧）

	额定电网电压
	3L/N/PE，220V/380V，230V/400V

	额定电网频率
	50Hz

	功率因数
	＞0.99（0.8超前~0.8滞后）

	总电流谐波畸变率
	＜3%

	交流输出（备电侧）

	并离网切换时间
	＜10ms

	额定电网电压
	3L/N/PE，220V/380V，230V/400V

	额定电网频率
	50Hz

	总电压谐波畸变率
	＜3%

	保护要求

	直流反接保护
	具备

	交流过流/短路/过压保护
	具备

	浪涌保护
	Type Ⅱ

	绝缘阻抗检测
	具备

	接地故障检测
	具备

	残余电流检测
	具备

	防逆流
	具备

	防孤岛
	具备

	基本参数

	自耗电
	＜25W

	环境温度/湿度
	-25~+60℃/0~100%

	最大海拔高度
	2000m

	冷却方式
	智能风冷或液冷

	防护等级
	不低于IP65

	储能电池系统

	灵活性
	电池模块化，且可在小于261kWh容量范围内灵活增减容量

	电池类型
	LiFePO4

	循环次数
	＞6000
（DOD=90%，充电倍率0.5C，温度25℃，EOL=70%）

	防护等级
	不低于IP54

	环境温度/湿度
	-20~+55℃/5~95%

	最高工作海拔
	不低于2000m

	过压/欠压保护
	具备

	过温保护
	具备

	过流保护
	具备

	冷却方式
	智能风冷或液冷

	消防系统
	每一模块配备独立气溶胶灭火装置与泄压通道

	配备能量管理系统，信息可远程传输，可接入调度平台

	备注：
（1）三相混合逆变器需在入选我司白名单后180天内取得混合逆变器相关的国家标准或行业标准认证；
（2）储能电池需在入选我司白名单后180天内取得GB 40165或GB 44240、GB/T 36276认证；
（3）在中国质量认证中心（CQC）锂离子电池分级认证标准正式发布后365天内，储能电池需取得C+及以上认证。
上述认证若无法按期取得，我公司有权无条件清出白名单及解除相关合同。


